###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dâhil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Yapım/Kurulum İhaleleri İçin)

[Sözleşme makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı teknik şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme Başlığı	: Anahtar Teslimi Mantar Üretim Tesisi

Yayın Referansı	: TRA1/025 (ALT_SGA_YEDİP 0019

1. Genel Tanım

<Projenizin genel bir tanımını yapınız>

Projenin başvuru sahibi S.S. AZİZİYE ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFİ dir. Proje “Yeşil Enerjiden Doğan Döngüsel Bereket(Aziziye Mantar Üretim Tesisi)“ başlığını taşımakta olup TRA1/025 (ALT_SGA_YEDİP 0019 referans numarası ile kayıtlıdır. Proje yapımı 21 gün sürecektir

Proje kapsamında yürütülmesi planlanan Mantar Üretim Tesisi Projesi çerçevesinde temin edilecek tüm makine, ekipman, yardımcı donanım ve sistemlerin teknik özelliklerini, asgari performans kriterlerini, montaj–devreye alma süreçlerini ve kabul şartlarını kapsar.

Proje kapsamında kurulacak tesis; kontrollü ortam koşullarında kültür mantarı üretimine uygun olacak şekilde tasarlanmış, üretim, yıkama, paketleme, soğuk muhafaza, idari ve personel alanlarını içeren entegre bir yapıya sahip olacaktır. Tesisin amacı; hijyenik, sürdürülebilir ve verimli üretim yapılmasını sağlayacak altyapının oluşturulması, yerel üretim kapasitesinin artırılması ve katma değerli tarımsal üretimin desteklenmesidir.

Bu kapsamda temin edilecek tüm makine ve ekipmanlar;

a-Yeni, kullanılmamış ve güncel üretim teknolojisine sahip olacak

b-İlgili Türk Standartları (TSE), CE ve uluslararası kalite belgelerine uygun olacak,

c-Endüstriyel kullanıma elverişli, uzun ömürlü ve düşük bakım gereksinimli olacak,

d-Gıda güvenliği ve hijyen koşullarını sağlayacak şekilde paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacak,

e-Enerji verimliliği yüksek ve çevreye duyarlı özellikler taşıyacaktır.

Yüklenici firma; tüm ekipmanların tesise nakliyesi, kurulumu, çalışır vaziyette teslimi, test ve devreye alma işlemleri ile birlikte kullanıcı personeline gerekli teknik eğitimi vermekle yükümlüdür. Ayrıca garanti süresi boyunca servis ve yedek parça teminini sağlayacak, arıza durumlarında azami müdahale sürelerini karşılayacaktır.

Bu teknik şartname kapsamında temin edilecek tüm kalemler anahtar teslim esasına göre değerlendirilecek olup, sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışması ve tesisin tam kapasite faaliyete geçmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Mantar üretimi için gerekli ısıtma ve soğutma, inverter klimalar ile sağlanacak ve 60.000 BTU'luk klimalar kullanılacaktır.

- Soğutma kapasitesi 60.100 BTU/saat, ısıtma kapasitesi 65.700 BTU/saat olacaktır. Güç tüketimi soğutmada 5694 watt, ısıtmada 5814 watt, çalışma sıcaklığı ısıtmada -7/24 derece, soğutmada 21/43 derece olacaktır. Klimanın iç üfleme debisi 2220 m³/saat olacaktır.

- Kullanılacak otomasyon sistemi, oda sıcaklığını, kompost çekirdek sıcaklığını, oda nemini ve CO2 değerlerini kontrol edebilir olacaktır.

- Veri çıkışı sayesinde, tüm odaların verileri bilgisayar veya cep telefonundan takip edilebilir veriler değiştirilebilir wifi bağlantısı ile. , tüm verilerin geriye dönük olarak görüntülenebilmesi için alt yapısı hazırdır istenirse bir bilgisayar yazılımı ile veriler bilgisayara aktarılıp kayıt edilebilir olacaktır.

- Cihazda kullanılan tüm sensörler yüksek nemde çalışabilme özelliğine sahip olacaktır.

- Kompostun iç sıcaklık ölçeri PT100 sensörüdür. Otomasyon iletişimi RS 485 ile yapılır.  sisteme uzaktan kumanda yazılımı ekleyerek, sistemi cep telefonundan uzaktan görüntüleyebilir ve kontrol edebilir olacaktır.

- Sistemde kullanılan tüm parçaların en üst segmentte olması tercih edilmektedir.

- Mantarların yetiştirilmesi, büyüme ve verimlilik için istikrarlı bir dizi faktör ve çevresel koşul gerektirir. Stratejik olarak yerleştirilmiş yüksek basınçlı sisleme nozulları sayesinde sistem, mantarların üzerine su dökmeden mükemmel şekilde çalışır olacaktır.

- Yüksek basınçlı sisleme sistemi, pompanın bir hortuma bağlandığı ve bir su kaynağına bağlı olduğu bir sistemdir. Çok ince sis, odanın nemli kalmasını sağlarken mantarların ıslanmasını önleyecek ve bu sistem aynı zamanda dışarıdan sinek ve uçan haşere girmesini önlemek ve içeri giren ve çıkan personelin hijyeni içinde kullanılabilir olacaktır.

- Sistemde, her yatağın üzerinde yaylı bir boru bulunacaktır. Bu boru üstündeki yatağın yapısının ayrılmaz bir parçası olacaktır.

- Her oda için 2150 m³/saat kapasiteli tek fazlı sarmal fan kullanılacak ve uygun kablolama ve otomasyon bağlantıları yapılacaktır.

- Kullanılacak emme kanalları 0,50 mm galvanizli sacdan yapılacaktır. Pas önleyici kanallar, bakteri oluşumunu önlemek için 25 cm çapında naylon kanalla uzatılacak ve üretim sezonunun sonunda değiştirilebilecektir.

- Havalandırma, CO2 sensörleri ile kontrol edilecek, böylece CO2 seviyesi mantarın istediği seviyelerde tutulacak ve enerji maliyetleri en aza indirilecektir.

- Hasat tipi toplama arabası, raflara monte edilebilir, her katta mantar toplamak için elle veya sonsuz dişli çarkla yukarı ve aşağı hareket ettirilebilir, ray üzerinde elle itilerek hareket eder, maksimum yük kapasitesi 280 kg olacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı Mantar Üretim Tesisi Makine Ekipman Kurulum

| S.N | Adı | Teknik Özellikler | Motor Gücü | Açıklama | Miktar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### TAŞIYICI SİSTEM | Taşıyıcı sistem galvaniz çelik konstrüksiyon olacaktır. |  |  |  |
|  |  | Minimum kaplama kalınlığı 80 mikron., profil et kalınlığı minimum 1,5 mm. |  |  |  |
|  |  | Tüm bağlantılar galvanizli cıvatalı sistem olacaktır (kaynaklı birleşim kabul edilmez). |  |  |  |
|  |  | Yapı, TS EN 1090 standardına uygun olacaktır. |  |  |  |
| 2 | ### ÇATI VE CEPHE PANELLERİ | 4 cm çatı ve 8 cm soğuk oda paneli |  |  | 840 m2 |
|  |  | Çatı paneli kalınlığı: yoğuşma önleyici |  |  | 4 cm |
|  |  | Sandviç panel PUR, gıda uyumlu |  |  | 8 cm |
|  |  | Dolgu malzemesi: Poliüretan |  |  | 40±2 kg/m³ yoğunluk) |
|  |  | İç yüzey: antibakteriyel boyalı sac |  |  |  |
|  |  | Dış yüzey: UV dayanımlı boyalı sac |  |  |  |
|  |  | Isı iletim katsayısı |  |  | U değerimaksimum 0,24 W/m²K |
|  |  | Panel köşe profili Metal |  |  | 150 m |
|  |  | Zemin Süzgeci Paslanmaz |  |  | 8 adet |
|  |  | İzole kapı 100×200 cm |  |  | 11 adet |
|  |  | PVC hijyen perdesi 2 mm |  |  | 3 adet |
|  |  | Silikon–mastik Gıda tipi |  |  | Set |
| 3 | İÇ ALAN DAĞILIMI | Mantar ranzaları, Galvaniz demonte 5 kat mantar ranzası |  |  | 360 m2 |
|  |  | ### Sulama ve nemlendirme hatları, Havalandırma kanalları |  |  |  |
|  |  | ### +4 °C depo, ### Paketleme/mutfak alanı, WC, Yönetim odası |  |  | En az 40 m2 |
|  |  | ### Soğuk Oda Minimum +4 °C çalışma sıcaklığı, Sandviç panel gövde, İzole kapı, Dijital termostat |  |  | En az 10 m2 |
| 4 | MANTAR RANZA SİSTEMİ | 5 katlı galvaniz demonte sistem |  |  |  |
|  |  | Kat taşıma kapasitesi: min. |  |  | 120 kg/m² |
|  |  | Raf derinliği: min. |  |  | 120 cm |
|  |  | Ranzalar modüler ve sökülüp takılabilir olacaktır |  |  |  |
| 5 | İKLİMLENDİRME VE OTOMASYON | ## Soğutma sistemi Otomatik |  |  | 1 adet |
|  |  | ## Klima santrali Isıtma–soğutma |  |  | 1 adet |
|  |  | ## Sulama sistemi Pompa+ Sprink + nozül |  |  | 1 set |
|  |  | ## CO₂sensörü Endüstriyel |  |  | 2 adet |
|  |  | ## Taze hava fanı |  |  | 4 adet |
|  |  | ## Egzoz fanı |  |  | 2 adet |
|  |  | ## Otomasyon paneli PLC kontrollü |  |  | 1 adet |
| 6 | ISITMA – SOĞUTMA | 60.000 BTU inverter klima, A++, çalışma aralığı: -10 / +45 °C |  |  | 2 adet |
| 7 | BİLGİSAYAR KONTROLLÜ OTOMASYON | Her üretim alanı için bağımsız kontrol (Sıcaklık, Nem, CO₂) |  | PLC tabanlı kontrol ünitesi olacaktır. Uzaktan izleme özelliği bulunacaktır | 2 adet |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | ### HAVALANDIRMA | 4 adet salyangoz fan ve iki adet çıkış egzoz. |  | Saatte min.8 hava değişimi sağlayacaktır. | takım |
| 10 | ### OTOMATİK SULAMA |  |  | Programlanabilir, her raf hattına ayrı vana kontrolü olacaktır. | 2 adet |
|  |  | ### Hidrofor |  | 3–4 bar | 1 adet |
|  |  | ### Su hattı |  | Gıda uyumlu sistem | Sistem |
|  |  | ### PPRC Plastik boru hattı her raf için |  | PPRC | 240 mt. |
|  |  | ### Çekvalf ve Sprinkler |  | Plastik | 360 adet |
| 11 | HASAT VE KOMPOST EKİPMANLARI |  |  | ## Tüm ekipmanlar galvaniz / ## paslanmaz olacaktır. |  |
|  |  | Hasat-Kompost toplama asansörü |  |  | 4 adet |
|  |  | Kompost bastırma aparatı |  |  | 6 adet |
|  |  | Kompost taşıma arabası |  |  | 2 adet |
|  |  | Galvaniz ranza 4 sıra 12 mt |  | 5 katlı, ağır hizmet | 360 m² |
|  |  | ## Yan kapak |  | Metal | 480 mt |
| 12 | ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSAT | Ana elektrik panosu |  | IP65 | 1 adet |
|  |  | Sigorta–kontaktör |  | Endüstriyel | Set |
|  |  | Kaçak akım rölesi- |  | 30mA | Set |
|  |  | PLC kontrol ünitesi |  | Programlanabilir | 1 adet |
|  |  | Sensör kablolama |  | NYM | 350-400 m |
|  |  | Alarm sistemi- |  | Isı–nem–CO₂ | 1 adet |
|  |  | ## Jeneratör giriş hattı |  | 32–40A | 1 adet |
|  |  | ## Temiz ve pis su tesisatı |  |  |  |
| 13 | SARF MALZEMELERİ | Kültür mantarı kompostu |  |  | (30 ton) |
|  |  | Örtü toprağı |  |  | ( 7,5 ton) |
|  |  | Endüstriyel dezenfektan |  |  | Set |
|  |  | Hijyen kimyasalları |  |  | Set |
| 14 | ## GARANTİ – DEVREYE ALMA – EĞİTİM | Tüm sistemler minimum 2 yıl garantili olacaktır . Kurulum sonrası en az 2 günlük operatör eğitimi verilecektir. Devreye alma tutanağı düzenlenecektir. |  |  |  |

3. Alet, Aksesuar ve Gerekli Diğer Kalemler; Kurulum aşamasında gerekli olan tüm alet edevat yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

4. Garanti Koşulları: Teknik şartname de yer alan makine ve ekipmanları kurulacak, tüm testleri geçmiş ve tam kapasitede çalışır hale getirilmiş olacaktır. Söz konusu makine ve ekipmanlar, ilgili CE ve TSE standartları ile güvenlik yönetmeliklerine uygunluk belgeleriyle birlikte Bir yıllık garanti taahhüdü ile teslim alınacaktır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri; Makine Tedarik ve Teslimat aşamasında, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak tesis için kabul testleri yapılacak, full çalışır halde anahtar teslimi olarak işlemleri tamamlanacaktır.

4. Gerekli Yedek Parçalar; Her makine için sistemde erken arıza verebilecek veya deformasyona uğrayacak parçalar için yedek bulundurulabilir.

5. Kullanım Kılavuzu; yüklenici firma her makine için kullanım kılavuzu ve teknik verileri içeren dokümanları temin eder.

6-Diğer Husular/Görseller: